电能质量在线监测装置

调试大纲及记录

| 装置型号: | ${devType} |
| --- | --- |
| 调试人员: | ${inspector} |
| 调试日期: | ${testDate} |
| 检 验 员: |  |
| 检验日期: |  |
| 装置编码: | ${createId} |
| 工作电源: | ${power} |
| 额定电流: | 1A/5A |
| 额定电压: | 57.74V/相 |

- 装置结构简介

本监测装置采用6U机箱,为整面板背插式结构,插件自带端子输出。相关插件接线方式具体请参看装置背板标示及说明书。

装置面板上有大屏幕TFT彩色液晶显示屏, 六个键盘和一个信号复归按钮及八个指示灯。正常运行时,装置运行灯闪烁，谐波超限灯,闪变超限灯,电压异常灯,频率异常灯，不平衡告警灯，告警灯则用来反映当时系统及装置的状况，另外还设置一个备用灯。

- 装置电气检查

在开始调试之前，必须对机箱和各个插件进行电气上的初步检查，以减少电气调试的工作量，同时也可以避免由于电气上的错误而导致元器件的损坏。

以下各种检查符合要求的打“√”，不符合要求的打“╳”，此型号不具备的打“/”。

2.1.插件表面检查

对所有即将插入机箱中的插件进行仔细的观察和必要的测量。注意有无元器件的错焊或松动、脱落、虚焊的现象，连片是否正确短接或断开。检查完毕后，填写下表:

| 插件名称 | 插件装焊检查 | 短路片设置 | 调试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交流插件一 | √ | √ | √ |
| 交流插件二 | / | / | / |
| I/O插件 | √ | √ | √ |
| 电源插件 | √ | √ | √ |
| CPU插件 | √ | √ | √ |
| MMI板 | √ | √ | √ |

2.2.绝缘耐压试验

注意：绝缘耐压试验为破坏性试验，本装置在出厂前均已做过绝缘耐压试验，装置到现场后不必再做。

2.2.1.绝缘试验

要求:摇表电压等级 500V,绝缘电阻应不小于100兆欧（其中“1”代表机壳）。

| 试验项目 | 试验部位 | 绝缘电阻 |
| --- | --- | --- |
| 交流回路对地 | 交流电压电流输入回路端子――1；交流电流信号使用电流钳输入时，电流输入回路不做试验 | 500 兆欧 |
| 直流电源对地 | X1～X4――X5 | 500 兆欧 |
| 开出回路对地 | 开出回路端子――1，失电告警回路――1 | 500 兆欧 |
| 开入回路对地 | 开入回路端子――1 | 500 兆欧 |

2.2.2.工频耐压试验（工频一分钟）

注意：耐压试验前，必须将装置前面板，插件分面板上所有的紧固螺丝拧紧，保证其与外壳的可靠连接，将前面板与背板印制板连接的扁平电缆连上，整机做耐压试验。另在调试过程中若更换插件，则必须对相应的项目重新做耐压试验.

| 试验项目 | 试验部位 | 耐压水平 | 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流回路对地 | 交流电压电流输入回路端子――1；交流电流信号使用电流钳输入时，电流输入回路不做试验 | 2kV | √ | 漏电流5mA |
| 直流电源对地 | X01～X04――X5 | 2kV | √ | 同上 |
| 开出回路对地 | 开出回路端子―1, 失电告警回路―1 | 2kV | √ | 同上 |
| 开入回路对地 | 开入回路端子――1 | 1kV | √ | 同上 |

- 装置整组测试

3.1.开出测试

进入“装置测试”菜单下的“开出测试”选项可进行装置的开出检查：

| 序号 | 试验项目 | 开出序号 | 装置 状态 | 结果 | 序号 | 试验项目 | 开出序号 | 装置 状态 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谐波超标 信号 | 01 | “谐波” 灯亮 | √ | 7 | 告警信号 | 07 | “告警” 灯亮 | √ |
| 2 | 闪变超标 信号 | 02 | “闪变” 灯亮 | √ | 8 | 出口1 | 08 | 闭合 | √ |
| 3 | 电压超标 信号 | 03 | “电压” 灯亮 | √ | 9 | 出口2 | 09 | 闭合 | √ |
| 4 | 频率超标 信号 | 04 | “频率” 灯亮 | √ | 10 | 出口3 | 10 | 闭合 | √ |
| 5 | 不平衡 信号 | 05 | “不平衡”灯亮 | √ | 11 | 出口4 | 11 | 闭合 | √ |
| 6 | 备用信号 | 06 | “备用” 灯亮 | √ | 12 | 出口5 | 12 | 闭合 | √ |

失电告警接点检查：装置断电，接点应闭合；上电后，接点应返回。

3.2.开入检查

要求: 将装置的开入公共端连接至开入电源“－”,再以开入电源“＋”分别点开入端子,在 “开入测试”菜单中，观察相应的开入显示,符合要求的打(√),不符合的打(×)。

| 装置外部开入检查卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开入名称 | 测试前 | 测试 | 结果 | 开入名称 | 测试前 | 测试 | 结果 |
| 开入1 | 分开 | 闭合 | √ | 开入7 | 分开 | 闭合 | √ |
| 开入2 | 分开 | 闭合 | √ | 开入8 | 分开 | 闭合 | √ |
| 开入3 | 分开 | 闭合 | √ | 开入9 | 分开 | 闭合 | √ |
| 开入4 | 分开 | 闭合 | √ | 开入10 | 分开 | 闭合 | √ |
| 开入5 | 分开 | 闭合 | √ | 开入11 | 分开 | 闭合 | √ |
| 开入6 | 分开 | 闭合 | √ | 开入12 | 分开 | 闭合 | √ |

3.3.采样检查

3.3.1.电流、电压有效值检查（数据见附表）（误差小于0.2％）。

按要求加量测试，在“实时数据”--- “有效值”菜单下检查各回路电压、电流：

整项检查是否合格（√ ）

3.3.2.电压偏差检查（数据见附表）(误差小于0.2％)。

按附表要求装置施加电压， 计算实际电压偏差，用 “实时数据”--“有效值”菜单，检查装置电压偏差：                                      整项检查是否合格（√ ）

3.3.3. 电压不平衡度检查（数据见附表）(误差小于0.2％)。

按附表要求装置施加电压, 计算实际电压不平衡度，用 “实时数据”--“不平衡”菜单检查装置电压不平衡度：                                整项检查是否合格（ √ ）

3.3.4. 谐波测量检查（数据见附表）(电压谐波误差要求小于0.05％UN, 电流谐波误差要求小于0.15％IN)。

各组电压回路和电流回路分别按附表中要求加入信号。用 “实时数据”---“谐波”菜单检查装置的谐波测量：                                   整项检查是否合格（ √ ）

3.3.5.频率检查（数据见附表）（误差小于0.005 Hz）。

按附表中要求施加电压频率，用 “实时数据”--“频率”菜单检查装置频率是：

整项检查是否合格（ √ ）

3.3.6.间谐波数据检查(电压谐波误差小于0.05％UN, 电流谐波误差小于0.15％IN)。

装置按附表中要求施加电压电流, 用 “实时数据”--“谐波”菜单检查装置的间谐波测量：                                                   整项检查是否合格（ √ ）

3.4.以太网通讯检查

将装置的以太网口和计算机的网口通过网络线连接，在计算机上使用“ping”命令对装置的以太网进行检查，装置的以太网地址默认为“192.168.1.200”和“192.168.2.200”。根据检查结果填写下表。

| 装置以太网检查卡 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 通道名称 | 以太网口1 | 以太网口2 |
| 调试结果 | √ | √ |

3.5.历史数据记录情况检查

在完成以上调试内容后，通过分析软件读取装置中所存的历史数据，检查一下这些历史数据的记录情况，必须保证装置中历史数据的记录是完整的。

另外，在完成所有调试工作后，要将装置数据存储器中的数据清空。

整项检查是否合格（ √ ）

3.6．装置通电老化

常温下不少于100小时的通电老化。通电老化过程中及完成后，要注意观察装置运行状态。                                            整项检查是否合格（ √ ）

装置版本号检查：

| 应用软件版本号 |  | CPLD版本号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Boot版本号 |  | FPGA版本号 |  |
| 面板软件版本号 |  |  |  |

附表：共  ${count} 张