电能质量监测装置记录附表

装置编号：  ${CreateId}   共 ${total} 路，第 ${count}路

| 电流、电压有效值及角度检查 | 通道名称 | 输入值 | 显示值(V) | 相角（°） | 通道名称 | 输入值 | 显示值(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ua | 57V∠0° | ${57Ua} | ${57UaA} | Ua | 10V∠0° | ${10Ua} |
|  | Ub | 57V∠-120° | ${57Ub} | ${57UbA} | Ub | 10V∠-120° | ${10Ub} |
|  | Uc | 57V∠120° | ${57Uc} | ${57UcA} | Uc | 10V∠120° | ${10Uc} |
|  | 通道名称 | 输入值 | 显示值(A) | 相角（°） | 通道名称 | 输入值 | 显示值(A) |
|  | Ia | 5A∠0° | ${5Ia} | ${5IaA} | Ia | 1A∠0° | ${1Ia} |
|  | Ib | 5A∠-120° | ${5Ib} | ${5IaA} | Ib | 1A∠-120° | ${1Ib} |
|  | Ic | 5A∠120° | ${5Ic} | ${5IaA} | Ic | 1A∠120° | ${1Ic} |
| 电压偏差检查 | 通道名称 | 输入值 | 实际相电压偏差(%) |  |  | 显示相电压偏差(％） |  |
|  | Ua | 59V∠0° | 2.1822 |  |  | ${DELTA_Ua} |  |
|  | Ub | 59V∠-120° | 2.1822 |  |  | ${DELTA_Ub} |  |
|  | Uc | 59V∠120° | 2.1822 |  |  | ${DELTA_Uc} |  |
| 电压不平衡检查 | 通道名称 | 输入值 | 实际电压不平衡度(%) |  |  | 显示电压不平衡度(％） |  |
|  | Ua | 52V∠0° | 2 |  |  | ${V_UNBAN} |  |
|  | Ub | 49V∠-120° |  |  |  |  |  |
|  | Uc | 49V∠120° |  |  |  |  |  |
| 频率检查 | 输入值(Hz) | 显示值(Hz) | 输入值(Hz) | 显示值(Hz) |  | 输入值(Hz) | 显示值(Hz) |
|  | 45 | ${FREQ45} | 50 | ${FREQ50} |  | 55 | ${FREQ55} |
| 谐波检查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 谐波名称 | 输入值(V) | 显示值(V) | 谐波名称 |  | 输入值(A) | 显示值(A) |
| A相 | Uh1 | 57.74 | ${Uha1} | Ih1 |  | 5 | ${Iha1} |
|  | Uh2 | 0.5774 | ${Uha2} | Ih2 |  | 0.15 | ${Iha2} |
|  | Uh5 | 0.5774 | ${Uha5} | Ih5 |  | 0.15 | ${Iha5} |
|  | Uh7 | 0.5774 | ${Uha7} | Ih7 |  | 0.15 | ${Iha7} |
|  | Uh11 | 0.5774 | ${Uha11} | Ih11 |  | 0.15 | ${Iha11} |
|  | Uh23 | 0.5774 | ${Uha23} | Ih23 |  | 0.15 | ${Iha23} |
|  | Uh35 | 0.5774 | ${Uha35} | Ih35 |  | 0.15 | ${Iha35} |
|  | Uh43 | 0.5774 | ${Uha43} | Ih43 |  | 0.15 | ${Iha43} |
|  | Uh50 | 0.5774 | ${Uha50} | Ih50 |  | 0.15 | ${Iha50} |
| B相 | Uh1 | 57.74 | ${Uhb1} | Ih1 |  | 5 | ${Ihb1} |
|  | Uh2 | 0.5774 | ${Uhb2} | Ih2 |  | 0.15 | ${Ihb2} |
|  | Uh5 | 0.5774 | ${Uhb5} | Ih5 |  | 0.15 | ${Ihb5} |
|  | Uh7 | 0.5774 | ${Uhb7} | Ih7 |  | 0.15 | ${Ihb7} |
|  | Uh11 | 0.5774 | ${Uhb11} | Ih11 |  | 0.15 | ${Ihb11} |
|  | Uh23 | 0.5774 | ${Uhb23} | Ih23 |  | 0.15 | ${Ihb23} |
|  | Uh35 | 0.5774 | ${Uhb35} | Ih35 |  | 0.15 | ${Ihb35} |
|  | Uh43 | 0.5774 | ${Uhb43} | Ih43 |  | 0.15 | ${Ihb43} |
|  | Uh50 | 0.5774 | ${Uhb50} | Ih50 |  | 0.15 | ${Ihb50} |
| C相 | Uh1 | 57.74 | ${Uhc1} | Ih1 |  | 5 | ${Ihc1} |
|  | Uh2 | 0.5774 | ${Uhc2} | Ih2 |  | 0.15 | ${Ihc2} |
|  | Uh5 | 0.5774 | ${Uhc5} | Ih5 |  | 0.15 | ${Ihc5} |
|  | Uh7 | 0.5774 | ${Uhc7} | Ih7 |  | 0.15 | ${Ihc7} |
|  | Uh11 | 0.5774 | ${Uhc11} | Ih11 |  | 0.15 | ${Ihc11} |
|  | Uh23 | 0.5774 | ${Uhc23} | Ih23 |  | 0.15 | ${Ihc23} |
|  | Uh35 | 0.5774 | ${Uhc35} | Ih35 |  | 0.15 | ${Ihc35} |
|  | Uh43 | 0.5774 | ${Uhc43} | Ih43 |  | 0.15 | ${Ihc43} |
|  | Uh50 | 0.5774 | ${Uhc50} | Ih50 |  | 0.15 | ${Ihc50} |
| 间谐波数据检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率(Hz) | 间谐波 | 输入值(V) | 显示值(V) | 间谐波名称 |  | 输入值(A) | 显示值(A) |
| 25 | Ua | 0.577 | ${InUa2} | Ia |  | 0.15 | ${InIa2} |
|  | Ub | 0.577 | ${InUb2} | Ib |  | 0.15 | ${InIb2} |
|  | Uc | 0.577 | ${InUc2} | Ic |  | 0.15 | ${InIc2} |