电能质量在线监测装置

调试大纲及记录

| 装置型号: | ${devType} |
| --- | --- |
| 调试人员: | ${inspector} |
| 调试日期: | ${testDate} |
| 检 验 员: |  |
| 检验日期: |  |
| 装置编号: | ${createId} |
| 工作电源: | ${power} |
| 额定电流: | 1A/5A |
| 额定电压: | 57.74V-220V/相 |

- 装置结构简介

面板上有大屏幕TFT彩色液晶显示屏的装置：面板上 六个键盘和一个信号复归按钮及八个指示灯。正常运行时,装置运行灯闪烁(绿色)，谐波超限灯(黄色),闪变超限灯(黄色),电压异常灯(黄色),频率异常灯(黄色)，不平衡告警灯(黄色)，告警灯(红色)则用来反映当时系统及装置的状况，另外还设置一个备用灯(黄色)。

面板上无显示屏的装置：面板上有3个指示灯，正常运行时，装置运行灯闪烁（绿色），通讯灯（绿色）反映装置的以太网、Wifi或RS485链路有无数据传输，告警灯(红色)则用来反映当时系统及装置的状况。

- 装置电气检查

在开始调试之前，必须对机箱和每块板件进行电气上的初步检查。

以下各种检查符合要求的打“√”，不符合要求的打“╳”。

2.1.机箱外观检查

应仔细检查机箱外观，机箱不应有变形和凹痕，机箱喷塑表面光洁度、塑面完整性检查，及前面板和上下盖板印字清晰度和正确性检查。检查结果填写下表

| 机箱外观检查卡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 机箱外观 | 喷塑检查 | 印字 |
| 检查结果 | √ | √ | √ |

2.2.板件表面检查

对所有板件进行仔细的观察和必要的测量。注意有无元器件的错焊或松动、脱落、虚焊的现象，连片是否正确短接或断开。检查完毕后，填写下表:

| 装置板件表面检查卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 插件名称 | 板件编码 | 板件装焊检查 | 短路片设置 | 调试结果 |
| 载板 | √ | √ | √ | √ |
| CPU板 | √ | √ | √ | √ |
| MMI板 | √ | √ | √ | √ |

该项检查通过后，将所有板件按照装配要求组装至机箱，所有连接件必须接插到位，紧固件必须紧固到位。

2.3.绝缘耐压试验

注意：绝缘耐压试验为破坏性试验，本装置在出厂前均已做过绝缘耐压试验，装置到现场后不必再做。

2.3.1.绝缘试验

要求:摇表电压等级 500V,绝缘电阻应不小于20兆欧（其中“1”代表接地端子或接地柱）。

| 试验项目 | 试验部位 | 绝缘电阻 |
| --- | --- | --- |
| 交流回路对地 | 交流输入回路端子――1 | 500兆欧 |
| 直流电源对地 | X301～X302――1 | 500兆欧 |
| 开出回路对地 | X401～X405――1 | 500兆欧 |
| 开入回路对地 | X408～X412――1 | 500兆欧 |

2.3.2.工频耐压试验（工频一分钟）

注意：必须将装置机箱上所有的紧固螺丝拧紧，保证其与外壳的可靠连接。另在调试过程中若更换板件，则必须对相应的项目重新做耐压试验.

| 试验项目 | 试验部位 | 耐压水平 | 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流回路对地 | 交流输入回路端子――1； | 2kV | √ | 漏电流5mA |
| 直流电源对地 | X301～X302――1 | 2kV | √ | 同上 |
| 开出回路对地 | X401～X405――1 | 2kV | √ | 同上 |
| 开入回路对地 | X408～X412――1 | 1kV | √ | 同上 |

- 装置整组测试

3.1.开出测试

进入“装置测试”菜单下的“开出测试”选项可进行装置的开出检查：

| 序号 | 试验项目 | 开出序号 | 装置 状态 | 结果 | 序号 | 试验项目 | 开出序号 | 装置 状态 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谐波超标 信号 | 01 | “谐波” 灯亮 | √ | 7 | 告警信号 | 07 | “告警” 灯亮 | √ |
| 2 | 闪变超标 信号 | 02 | “闪变” 灯亮 | √ | 8 | 出口1 | 08 | 闭合 | √ |
| 3 | 电压超标 信号 | 03 | “电压” 灯亮 | √ | 9 | 出口2 | 09 | 闭合 | √ |
| 4 | 频率超标 信号 | 04 | “频率” 灯亮 | √ | 10 | 出口3 | 10 | 闭合 | √ |
| 5 | 不平衡 信号 | 05 | “不平衡”灯亮 | √ | 11 | 出口4 | 11 | 闭合 | √ |
| 6 | 备用信号 | 06 | “备用” 灯亮 | √ |  |  |  |  |  |

失电告警接点检查：装置断电，接点应闭合；上电后，接点应返回。

3.2.开入检查

要求: 将装置的开入公共端连接至开入电源“－”,再以开入电源“＋”分别点开入端子,在 “开入测试”菜单中，观察相应的开入显示,符合要求的打(√),不符合的打(×)。

| 装置外部开入检查卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开入名称 | 测试前 | 测试 | 结果 | 开入名称 | 测试前 | 测试 | 结果 |
| 开入1 | 分开 | 闭合 | √ | 开入3 | 分开 | 闭合 | √ |
| 开入2 | 分开 | 闭合 | √ | 开入4 | 分开 | 闭合 | √ |

3.3.采样检查

3.3.1.电流、电压有效值检查（数据见附表）（误差小于0.2％）。

按要求加量测试，在“实时数据”--- “有效值”菜单下检查各回路电压、电流：

整项检查是否合格（√）

3.3.2.电压偏差检查（数据见附表）(误差小于0.2％)。

按附表要求装置施加电压， 计算实际电压偏差，用 “实时数据”--“有效值”菜单，检查装置电压偏差：                                      整项检查是否合格（ √）

3.3.3. 电压不平衡度检查（数据见附表）(误差小于0.2％)。

按附表要求装置施加电压, 计算实际电压不平衡度，用 “实时数据”--“不平衡”菜单检查装置电压不平衡度：                                整项检查是否合格（√ ）

3.3.4. 谐波测量检查（数据见附表）(电压谐波误差要求小于0.05％UN, 电流谐波误差要求小于0.15％IN)。

各组电压回路和电流回路分别按附表中要求加入信号。用 “实时数据”---“谐波”菜单检查装置的谐波测量：                                  整项检查是否合格（ √）

3.3.5.频率检查（数据见附表）（误差小于0.005 Hz）。

按附表中要求施加电压频率，用 “实时数据”--“频率”菜单检查装置频率是：

整项检查是否合格（√ ）

3.3.6.间谐波数据检查(电压谐波误差小于0.05％UN, 电流谐波误差小于0.15％IN)。

装置按附表中要求施加电压电流, 用 “实时数据”--“谐波”菜单检查装置的间谐波测量：                                                   整项检查是否合格（√）

3.4.以太网通讯检查

将装置的以太网口和计算机的网口通过网络线连接，在计算机上使用“ping”命令对装置的以太网进行检查，装置的以太网地址默认为“192.168.1.200”。根据检查结果填写下表。

| 装置以太网检查卡 |  |
| --- | --- |
| 通道名称 | 以太网口1 |
| 调试结果 | √ |

3.5.历史数据记录情况检查

在完成以上调试内容后，通过分析软件读取装置中所存的历史数据，检查一下这些历史数据的记录情况，必须保证装置中历史数据的记录是完整的。

另外，在完成所有调试工作后，要将装置数据存储器中的数据清空。

整项检查是否合格（√）

3.6．装置通电老化

常温下不少于100小时或40度下不少于72小时的通电老化。通电老化过程中及完成后，要注意观察装置运行状态。                             整项检查是否合格（√）

装置版本号检查：

| 应用软件版本号 |  | CPLD版本号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Boot版本号 |  | FPGA版本号 |  |
| 面板软件版本号 |  |  |  |

附表：共  ${count} 张