电能质量监测装置记录附表

装置编号： ${CreateId} 共 ${total} 路，第 ${count} 路

| 电流、电压有效值及角度检查 | 通道名称 | 输入值 | 显示值(V) |  | 相角（°） | 通道名称 | 输入值 | 显示值(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ua | 57V∠0° | ${0#VRMS#A} |  | ${0#VA#A} | Ua | 10V∠0° | ${1#VRMS#A} |
|  | Ub | 57V∠-120° | ${0#VRMS#B} |  | ${0#VA#B} | Ub | 10V∠-120° | ${1#VRMS#B} |
|  | Uc | 57V∠120° | ${0#VRMS#C} |  | ${0#VA#C} | Uc | 10V∠120° | ${1#VRMS#C} |
|  | 通道名称 | 输入值 | 显示值(A) |  | 相角（°） | 通道名称 | 输入值 | 显示值(A) |
|  | Ia | 5A∠0° | ${0#IRMS#A} |  | ${0#IA#A} | Ia | 1A∠0° | ${1#IRMS#A} |
|  | Ib | 5A∠-120° | ${0#IRMS#B} |  | ${0#IA#B} | Ib | 1A∠-120° | ${1#IRMS#B} |
|  | Ic | 5A∠120° | ${0#IRMS#C} |  | ${0#IA#C} | Ic | 1A∠120° | ${1#IRMS#C} |
| 电压偏差检查 | 通道名称 | 输入值 | 实际相电压偏差(%) |  |  |  | 显示相电压偏差(％） |  |
|  | Ua | 59V∠0° | 2.1822 |  |  |  | ${2#DELTA_V#A} |  |
|  | Ub | 59V∠-120° | 2.1822 |  |  |  | ${2#DELTA_V#B} |  |
|  | Uc | 59V∠120° | 2.1822 |  |  |  | ${2#DELTA_V#C} |  |
| 电压不平衡检查 | 通道名称 | 输入值 | 实际电压不平衡度(%) |  |  |  | 显示电压不平衡度(％） |  |
|  | Ua | 52V∠0° | 2 |  |  |  | ${3#V_UNBAN#T} |  |
|  | Ub | 49V∠-120° |  |  |  |  |  |  |
|  | Uc | 49V∠120° |  |  |  |  |  |  |
| 频率检查 | 输入值(Hz) | 显示值(Hz) | 输入值(Hz) | 显示值(Hz) |  |  | 输入值(Hz) | 显示值(Hz) |
|  | 45 | ${4#FREQ#T} | 50 | ${5#FREQ#T} |  |  | 55 | ${6#FREQ#T} |
| 谐波检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 谐波名称 | 输入值(V) | 显示值(V) | 谐波名称 |  |  | 输入值(A) | 显示值(A) |
| A相 | Uh1 | 57.74 | ${7#V2-50#A#1} | Ih1 |  |  | 5 | ${7#I2-50#A#1} |
|  | Uh2 | 0.5774 | ${7#V2-50#A#2} | Ih2 |  |  | 0.15 | ${7#I2-50#A#2} |
|  | Uh5 | 0.5774 | ${7#V2-50#A#5} | Ih5 |  |  | 0.15 | ${7#I2-50#A#5} |
|  | Uh7 | 0.5774 | ${7#V2-50#A#7} | Ih7 |  |  | 0.15 | ${7#I2-50#A#7} |
|  | Uh11 | 0.5774 | ${7#V2-50#A#11} | Ih11 |  |  | 0.15 | ${7#I2-50#A#11} |
|  | Uh23 | 0.5774 | ${7#V2-50#A#23} | Ih23 |  |  | 0.15 | ${7#I2-50#A#23} |
|  | Uh35 | 0.5774 | ${7#V2-50#A#35} | Ih35 |  |  | 0.15 | ${7#I2-50#A#35} |
|  | Uh43 | 0.5774 | ${7#V2-50#A#43} | Ih43 |  |  | 0.15 | ${7#I2-50#A#43} |
|  | Uh50 | 0.5774 | ${7#V2-50#A#50} | Ih50 |  |  | 0.15 | ${7#I2-50#A#50} |
| B相 | Uh1 | 57.74 | ${7#V2-50#B#1} | Ih1 |  |  | 5 | ${7#I2-50#B#1} |
|  | Uh2 | 0.5774 | ${7#V2-50#B#2} | Ih2 |  |  | 0.15 | ${7#I2-50#B#2} |
|  | Uh5 | 0.5774 | ${7#V2-50#B#5} | Ih5 |  |  | 0.15 | ${7#I2-50#B#5} |
|  | Uh7 | 0.5774 | ${7#V2-50#B#7} | Ih7 |  |  | 0.15 | ${7#I2-50#B#7} |
|  | Uh11 | 0.5774 | ${7#V2-50#B#11} | Ih11 |  |  | 0.15 | ${7#I2-50#B#11} |
|  | Uh23 | 0.5774 | ${7#V2-50#B#23} | Ih23 |  |  | 0.15 | ${7#I2-50#B#23} |
|  | Uh35 | 0.5774 | ${7#V2-50#B#35} | Ih35 |  |  | 0.15 | ${7#I2-50#B#35} |
|  | Uh43 | 0.5774 | ${7#V2-50#B#43} | Ih43 |  |  | 0.15 | ${7#I2-50#B#43} |
|  | Uh50 | 0.5774 | ${7#V2-50#B#50} | Ih50 |  |  | 0.15 | ${7#I2-50#B#50} |
| C相 | Uh1 | 57.74 | ${7#V2-50#C#1} | Ih1 |  |  | 5 | ${7#I2-50#C#1} |
|  | Uh2 | 0.5774 | ${7#V2-50#C#2} | Ih2 |  |  | 0.15 | ${7#I2-50#C#2} |
|  | Uh5 | 0.5774 | ${7#V2-50#C#5} | Ih5 |  |  | 0.15 | ${7#I2-50#C#5} |
|  | Uh7 | 0.5774 | ${7#V2-50#C#7} | Ih7 |  |  | 0.15 | ${7#I2-50#C#7} |
|  | Uh11 | 0.5774 | ${7#V2-50#C#11} | Ih11 |  |  | 0.15 | ${7#I2-50#C#11} |
|  | Uh23 | 0.5774 | ${7#V2-50#C#23} | Ih23 |  |  | 0.15 | ${7#I2-50#C#23} |
|  | Uh35 | 0.5774 | ${7#V2-50#C#35} | Ih35 |  |  | 0.15 | ${7#I2-50#C#35} |
|  | Uh43 | 0.5774 | ${7#V2-50#C#43} | Ih43 |  |  | 0.15 | ${7#I2-50#C#43} |
|  | Uh50 | 0.5774 | ${7#V2-50#C#50} | Ih50 |  |  | 0.15 | ${7#I2-50#C#50} |
| 间谐波数据检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率(Hz) | 间谐波 | 输入值(V) | 显示值(V) | 间谐波名称 |  |  | 输入值(A) | 显示值(A) |
| 25 | Ua | 0.577 | ${8#SV_1-49#A#2} | Ia |  |  | 0.15 | ${8#SI_1-49#A#2} |
|  | Ub | 0.577 | ${8#SV_1-49#B#2} | Ib |  |  | 0.15 | ${8#SI_1-49#B#2} |
|  | Uc | 0.577 | ${8#SV_1-49#C#2} | Ic |  |  | 0.15 | ${8#SI_1-49#C#2} |