电能质量在线监测装置

调试大纲及记录

| 装置型号: | ${devType} |
| --- | --- |
| 装置编号: | ${createId} |

| 调试人员: | ${inspector} |
| --- | --- |
| 调试日期: | ${testDate} |
| 检 验 员: |  |
| 检验日期: |  |

- 装置结构简介

装置面板上有128X64蓝色液晶显示屏, 4个键盘及6个指示灯。正常运行时,装置运行灯闪烁(绿色)，暂态灯(黄色),越限灯(黄色),通信灯(黄色),备用灯(黄色)，以及告警灯(红色)则用来反映当时系统及装置的状况。

- 装置电气检查

在开始调试之前，必须对机箱和每块板件进行电气上的初步检查。

以下各种检查符合要求的打“√”，不符合要求的打“╳”，此型号不具备的打“/”。

# 2.1.机箱外观检查

应仔细检查机箱外观，机箱不应有变形和凹痕，机箱喷塑表面光洁度、塑面完整性检查，及前面板和上下盖板印字清晰度和正确性检查。检查结果填写下表

| 机箱外观检查卡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 机箱外观 | 喷塑检查 | 印字 |
| 检查结果 | √ | √ | √ |

# 2.2.板件表面检查

对所有板件进行仔细的观察和必要的测量。注意有无元器件的错焊或松动、脱落、虚焊的现象，连片是否正确短接或断开。检查完毕后，填写下表:

| 装置板件表面检查卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 插件名称 | 板件编码 | 板件装焊检查 | 短路片设置 | 调试结果 |
| 载板 | √ | √ | √ | √ |
| 面板 | √ | √ | √ | √ |
| CPU子卡 | √ | √ | √ | √ |
| 后备电源板 | \ | \ | \ | \ |

该项检查通过后，将所有板件按照装配要求组装至机箱，所有连接件必须接插到位，紧固件必须紧固到位。

# 2.3.绝缘耐压试验

注意：绝缘耐压试验为破坏性试验，装置出厂前均已做过耐压试验，装置到现场后不必再做。

# 2.3.1.绝缘试验

要求:摇表电压等级 500V,绝缘电阻应不小于 20兆欧（其中“1”代表机壳）。

| 试验项目 | 试验部位 | 绝缘电阻 |
| --- | --- | --- |
| 交流回路对地 | 交流输入回路端子――1 | 500兆欧 |
| 电源对地 | X401～X402――1 | 500兆欧 |
| 开出节点对地 | X101～X105――1 | 500兆欧 |
| 开入节点对地 | X302～X305――1 | 500兆欧 |

# 2.3.2.工频耐压试验（工频一分钟）

注意：做耐压试验前，必须将装置机箱上所有的紧固螺丝拧紧，保证其与外壳的可靠连接。另在调试过程中若更换板件，则必须对相应的项目重新做耐压试验.

| 试验项目 | 试验部位 | 耐压水平 | 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流回路对地 | 交流输入回路端子――1 | 2kV | √ | 漏电流5mA |
| 电源对地 | X401～X402――1 | 2kV | √ | 同上 |
| 开出节点对地 | X101～X105――1 | 2kV | √ | 同上 |
| 开入节点对地 | X302～X305――1 | 1kV | √ | 同上 |

- 装置整组测试

# 3.1.开出测试

进入“装置管理”菜单下的“开出测试”选项可进行装置的开出检查：

| 装置开出检查卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试验项目 | 开出 序号 | 装置 状态 | 结果 |  | 序号 | 试验项目 | 开出 序号 | 装置 状态 | 结果 |
| 1 | 暂态信号 | 01 | “暂态” 灯亮 | √ |  | 6 | 出口1 | 06 | 闭合 | √ |
| 2 | 越限信号 | 02 | “越限” 灯亮 | √ |  | 7 | 出口2 | 07 | 闭合 | √ |
| 3 | 通讯信号 | 03 | “通讯” 灯亮 | √ |  | 8 | 出口3 | 08 | 闭合 | √ |
| 4 | 备用信号 | 04 | “备用” 灯亮 | √ |  | 9 | 出口4 | 09 | 闭合 | √ |
| 5 | 告警信号 | 05 | “告警” 灯亮 | √ |  |  |  |  |  |  |

# 3.2.开入测试

要求：将装置的开入电源“24V+”分别点开入端子，进入“装置管理”菜单下的“开出测试”选项可进行装置的开出检查：

| 装置开入检查卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 开入名称 | 测试前 | 测试 | 结果 |
| 1 | 开入1 | 分开 | 闭合 | √ |
| 2 | 开入2 | 分开 | 闭合 | √ |
| 3 | 开入3 | 分开 | 闭合 | √ |
| 4 | 开入4 | 分开 | 闭合 | √ |

# 3.3.采样检查

# 3.3.1.电压（电流）有效值检查（数据见附表）（误差小于0.1％）。

按要求加测试量，用面板“实时数据”菜单，分别检查回路电压（电流）是否符合要求。

说明：对于NPQS-581型产品有电流采集回路，需要做电流有效值检查；其他没有电流采集回路的产品不需要做电流有效值检查。					整项检查是否合格（√）

# 3.3.2.电压偏差检查（数据见附表）(误差小于0.2％)。

按附表要求装置施加电压， 计算实际电压偏差，用 “实时数据”菜单，检查装置电压偏差：                               					 整项检查是否合格（√ ）

# 3.3.3.电压不平衡度检查（数据见附表）(误差小于0.2％)。

按附表要求装置施加电压, 计算实际电压不平衡度，用 “实时数据”菜单检查装置电压不平衡度：                         					 整项检查是否合格（ √）

# 3.3.4.谐波测量检查（数据见附表）(电压误差小于0.05％UN，电流误差小于0.15％IN)。

按附表中要求施加电压电流加入信号。用客户端“谐波数据”菜单检查装置的谐波测量：

整项检查是否合格（√）

# 3.3.5.频率检查（数据见附表）(误差小于0.005 Hz)。

按附表中要求施加电压频率，用 “实时数据”菜单检查装置频率是：

整项检查是否合格（ √）

# 3.3.6.间谐波测量检查（数据见附表）(电压误差小于0.05％UN，电流误差小于0.15％IN)。

按附表中要求施加电压电流信号。用客户端“间谐波数据”菜单检查装置的间谐波测量：

说明：对于NPQS-581型产品有电流采集回路，需要做间谐波电流检查；其他没有电流采集回路的产品不需要做间谐波电流检查。

整项检查是否合格（ √）

# 3.4.以太网通讯检查

将装置的以太网口和计算机的网口通过网络线连接，在计算机上使用“ping”命令对装置的以太网进行检查，装置的以太网地址默认为“192.168.1.200”。根据检查结果填写下表。

| 装置以太网检查卡 |  |
| --- | --- |
| 通道名称 | 以太网口 |
| 调试结果 | √ |

# 3.5.USB接口检查

从装置的USB接口接入USB存储器，使用“装置管理-系统控制”中的拷贝命令将相应的文件拷贝到USB存储器中，拔出USB存储器，查看存储器中所拷贝的文件是否正常。

整项检查是否合格（√）

# 3.6.历史事件记录情况检查

用测试仪做电压跌落试验，在“事件记录”菜单项中，查阅装置事件记录是否增长，事件记录内容是否正确，波形文件中是否有录波波形文件。

另外，在完成所有调试工作后，要将装置数据存储器中的数据清空。

整项检查是否合格（√）

# 3.7．装置通电老化

常温下不少于100小时或40度不少于72小时的通电老化。通电老化过程中及完成后，要注意观察装置运行状态。                               整项检查是否合格（√）

装置版本号检查：

| 应用软件版本号 |  |
| --- | --- |
| BOOT版本号 |  |
| CPLD版本号 |  |

附表：共  ${count} 张