# PQ-COM

调试大纲及记录

| 装置型号: | ${devType} |
| --- | --- |
| 装置编号: | ${createId} |
| 电源电压: | DC24V |
| 调试人员: | ${inspector} |
| 调试日期: | ${testDate} |
| 检 验 员: |  |
| 检验日期: |  |

- 装置结构简介

设备分为主控模块和显示模块2部分，主控模块主要实现双路监测点模拟量采集计算，完整的暂态等电能质量功能，波形记录及数据存储，4G无线上网接入灿能云，与DVR治理设备的通讯，实现DVR治理设备监测运维功能。显示模块作为就地数据展示及人机交互功能，主要实现DVR治理设备的运行信息展示、运行参数查询及设置、程序版本查询、动作信息日志查询等。

- 双路监测点暂态及稳态数据的测量监测。

可以实现2路3相电压、3相电流的模拟量采集，两路监测点任一监测点发生暂降时同时触发记录双路监测点波形及相关参数的日志，各个监测点的所有电能质量指标的测量，可以实现200ms的无缝测量，并计算3s数据，及统计分钟数据。

- 大容量的数据存储。

标配TF卡存储器，容量可选，拟标配32Gbytes容量。可存储暂态事件的录波数据（每周波256点，最长时间60秒）、日志数据，不少于100条记录。

- 数字I/O功能。

配置开关量输入和开关量输出（独立接点输出），可实现开关量启动录波、控制等功能。

- 通信功能。

标配一路100M RJ45以太网通信接口，可实现FTP、HTTP、TCP/IP等协议；一个RS232接口可与DVR主控模块通讯；一个CAN接口可与APF模块通讯；配置4G无线模块，支持灿能云协议可接入灿能云平台，可支持MQTT协议版本。

- 人机交互功能。

标配独立彩色7寸TFTLCD触摸屏显示模块，可在就地实现人机交互功能，通过RS485与主控模块交互数据。

- 远程运维功能

可通过云平台监测DVR治理设备的运行状态信息，对DVR治理设备的程序进行升级，可消除现有产品软件BUG,实现产品功能迭代,减少人力运维成本。

- 装置电气检查

在开始调试之前，必须对机箱和各个插件进行电气上的初步检查，以减少电气调试的工作量，同时也可以避免由于电气上的错误而导致元器件的损坏。

以下各种检查符合要求的打“√”，不符合要求的打“╳”，此型号不具备的打“/”。

# 2.1.机箱外观检查

应仔细检查机箱外观，机箱不应有变形和凹痕，机箱喷塑表面光洁度、塑面完整性检查，及前面板和上下盖板印字清晰度和正确性检查。检查结果填写下表

| 机箱外观检查卡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 机箱外观 | 喷塑检查 | 印字 |
| 检查结果 | √ | √ | √ |

2.2.绝缘耐压试验

注意：绝缘耐压试验为破坏性试验，本装置在出厂前均已做过绝缘耐压试验，装置到现场后不必再做。

# 2.2.1.绝缘试验

要求:摇表电压等级 500V,绝缘电阻应不小于 20兆欧（其中“1”代表机壳）。

| 试验项目 | 试验部位 | 绝缘电阻 |
| --- | --- | --- |
| 交流回路对地 | 交流电压输入回路端子――1 ，交流电流信号使用电流钳输入时，电流输入回路不做实验 | 500兆欧 |
| 直流电源对地 | X401～X402――1 | 500兆欧 |
| 开出节点对地 | X102～X105――1 | 500兆欧 |
| 开入节点对地 | X301～X304――1 | 500兆欧 |

2.2.2.工频耐压试验（工频一分钟）

注意：做耐压试验前，必须将装置前面板，插件分面板上所有的紧固螺丝拧紧，保证其与外壳的可靠连接，将前面板与背板印制板连接的扁平电缆连上，整机做耐压试验。另在调试过程中若更换插件，则必须对相应的项目重新做耐压试验.

| 试验项目 | 试验部位 | 耐压水平 | 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流回路对地 | 交流电压输入回路端子――1 | 2kV | √ | 漏电流5mA |
| 电源对地 | X401～X402――1 | 1kV | √ | 同上 |
| 开出节点对地 | X102～X105――1 | 1.5kV | √ | 同上 |
| 开入节点对地 | X301～X304――1 | 1kV | √ | 同上 |

整项检查是否合格（ √ ）

- 装置整组测试

# 3.1.开出测试

进入“装置管理”菜单下的“开出测试”选项可进行装置的开出检查：

| 装置开出检查卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试验项目 | 开出 序号 | 装置 状态 | 结果 |  | 序号 | 试验项目 | 开出 序号 | 装置 状态 | 结果 |
| 1 | 暂态信号 | 01 | “暂态” 灯亮 | √ |  | 6 | 出口1 | 06 | 闭合 | √ |
| 2 | 越限信号 | 02 | “越限” 灯亮 | √ |  | 7 | 出口2 | 07 | 闭合 | √ |
| 3 | 通讯信号 | 03 | “通讯” 灯亮 | √ |  | 8 | 出口3 | 08 | 闭合 | √ |
| 4 | 备用信号 | 04 | “备用” 灯亮 | √ |  | 9 | 出口4 | 09 | 闭合 | √ |
| 5 | 告警信号 | 05 | “告警” 灯亮 | √ |  |  |  |  |  |  |

# 3.2.开入测试

要求：将装置的开入电源“24V+”分别点开入端子，进入“装置管理”菜单下的“开入测试”选项可进行装置的开入检查：

| 装置开入检查卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 开入名称 | 测试前 | 测试 | 结果 |
| 1 | 开入1 | 分开 | 闭合 | √ |
| 2 | 开入2 | 分开 | 闭合 | √ |
| 3 | 开入3 | 分开 | 闭合 | √ |
| 4 | 开入4 | 分开 | 闭合 | √ |

# 3.3.采样检查

# 3.3.1.电压（电流）有效值检查（数据见附表）（误差小于0.5％）。

按要求加测试量，用面板“实时数据”菜单，分别检查回路电压（电流）是否符合要求。

整项检查是否合格（ √ ）

# 3.3.2.电压偏差检查（数据见附表）(误差小于0.5％)。

按附表要求装置施加电压， 计算实际电压偏差，用 “实时数据”菜单，检查装置电压偏差：整项检查是否合格（ √ ）

# 3.3.3.电压不平衡度检查（数据见附表）(误差小于0.6％)。

按附表要求装置施加电压, 计算实际电压不平衡度，用 “实时数据”菜单检查装置电压不平衡度：

整项检查是否合格（ √ ）

# 3.3.4.谐波测量检查（数据见附表）(电压误差小于0.15％UN，电流误差小于0.5％IN)。

按附表中要求施加电压电流加入信号。用客户端“谐波数据”菜单检查装置的谐波测量：

整项检查是否合格（ √ ）

# 3.3.5.频率检查（数据见附表）(误差小于0.05 Hz)。

按附表中要求施加电压频率，用 “实时数据”菜单检查装置频率。

整项检查是否合格（ √ ）

# 3.3.6.间谐波测量检查（数据见附表）(电压误差小于0.15％UN，电流误差小于0.5％IN)。

按附表中要求施加电压电流信号。用客户端“间谐波数据”菜单检查装置的间谐波测量：

整项检查是否合格（ √ ）

3.4.网络通讯检查

将装置的以太网口和计算机的网口通过网络线连接，在计算机上使用“ping”命令对装置的以太网进行检查，装置的以太网地址默认为“192.168.1.200”。

整项检查是否合格（ √ ）

3.5 屏幕通讯检查

装置与屏幕通过RS232通讯是否合格。

整项检查是否合格（ √ ）

3.6 CAN口通讯检查

装置通过CAN口与APF模块通讯是否合格。

整项检查是否合格（ √ ）

装置版本号检查：

| 应用软件版本号 |  |
| --- | --- |

附表：共  ${count} 张