{{dateFormat}}重要敏感用户电压

暂降事件监测情况

一、监测布点现状

截至目前，公司电能质量监测装置在运{{totalDevice}}套，涉及变电站{{totalSubstation}}座、母线{{totalBus}}条。其中：{{busVoltageList}}。{{areaInfo}}。

二、电压暂降事件影响范围统计

{{dateRange}}，北京地区共监测到电压暂降事件{{bjTotalEvent}}条，涉及变电站{{totalEventSubstation}}座，母线{{bjTotalBus}}条，其中：{{stationVoltage}}，造成{{busEventNum}}发生电压暂降，残余电压范围为{{residualVoltageRange}}，持续时间范围为{{durationRange}}，影响{{objTypeList}}共计{{affectedUserCount}}户。北京全域暂降情况统计见附表1。

{{areaContent}}发生暂降半导体企业上级变电站拓扑图见图1。

图 1 半导体企业上级变电站拓扑图

重要敏感用户上级变电站暂降统计见附表1，半导体企业暂降情况统计见附表2。

附表1：重要敏感用户上级变电站暂降统计

| 序号 | 暂态事件发生时刻 | 供电公司 | 变电站 | 母线 | 电压等级 | 残余电压(%) | 持续时间(s) | 所带重要敏感用户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2O25-09-17 16:46:16.517 | 检修分公司 | 220kV康宁变 | 10kV3A#母线 | 10kV | 79.31 | 0.054 | 北京京东方光电科技有限公司 |
| 2 | 2O25-09-17 16:46:26.452 | 检修分公司 | 110kV博兴变 | 10kV6B#母线 | 10kV | 78.62 | 0.055 | 北京亦庄星熠科技产业发展有限公司 |
| 3 | 2O25-09-17 16:46:26.452 | 检修分公司 | 110kV博兴变 | 10kV3B#母线 | 10kV | 79.17 | 0.054 | 北京亦庄星熠科技产业发展有限公司 |
| 4 | 2O25-09-17 16:46:32.677 | 检修分公司 | 110kV合盛变 | 10kV3B#母线 | 10kV | 73.12 | 0.066 | 北京京东方光电科技有限公司 |
| 5 | 2O25-09-17 16:46:32.678 | 检修分公司 | 110kV合盛变 | 10kV4A#母线 | 10kV | 70.77 | 0.066 | 北京京东方光电科技有限公司 |
| 6 | 2O25-09-17 16:46:32.678 | 检修分公司 | 110kV合盛变 | 10kV4B#母线 | 10kV | 72.12 | 0.066 | 北京京东方光电科技有限公司 |
| 7 | 2O25-09-17 16:46:32.681 | 检修分公司 | 110kV合盛变 | 10kV3A#母线 | 10kV | 73.13 | 0.062 | 北京京东方光电科技有限公司 |
| 8 | 2O25-09-17 16:46:38.418 | 检修分公司 | 110kV科创街变 | 10kV6B#母线 | 10kV | 78.88 | 0.054 | 北京燕东微电子科技有限公司 赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司国家电网有限公司信息通信分公司（备调） 北京京港十七号线地铁有限公司（17号线次渠） |
| 9 | 2O25-09-17 16:46:38.418 | 检修分公司 | 110kV科创街变 | 10kV6A#母线 | 10kV | 78.87 | 0.055 | 北京集电控股有限公司 国家电网有限公司信息通信分公司 北京市轨道交通建设管理有限公司（亦庄线次渠南） |
| 10 | 2O25-09-17 16:46:38.419 | 检修分公司 | 110kV科创街变 | 10kV3B#母线 | 10kV | 79.71 | 0.054 | 北京燕东微电子科技有限公司 赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司 国家电网有限公司信息通信分公司（备调） 北京京港十七号线地铁有限公司（17号线次渠） |
| 11 | 2O25-09-17 16:46:38.419 | 检修分公司 | 110kV科创街变 | 10kV3A#母线 | 10kV | 79.98 | 0.054 | 北京集电控股有限公司 国家电网有限公司信息通信分公司 北京市轨道交通建设管理有限公司（亦庄线次渠南） |
| 12 | 2O25-09-17 16:46:38.814 | 检修分公司 | 220kV康宁变 | 110kV4#母线 | 110kV | 66.65 | 0.055 | 康宁显示科技(中国)有限公司 科泰乐讯(北京)通信设备有限公司 |
| 13 | 2O25-09-17 16:46:41.306 | 检修分公司 | 110kV景园街变 | 10kV5A#母线 | 10kV | 79.28 | 0.057 | 北京兴斐电子有限公司 |
| 14 | 2O25-09-17 16:46:41.306 | 检修分公司 | 110kV景园街变 | 10kV5B#母线 | 10kV | 79.26 | 0.057 | 中核(北京)核仪器有限责任公司 北京视源创新科技有限公司 信维创科通信技术(北京)有限公司 北京义翘神州科技股份有限公司 SMC二厂 奥腾思格玛(中国)集团有限公司 北京亦庄城市更新有限公司 |
| 15 | 2O25-09-17 16:46:45.269 | 检修分公司 | 110kV京东方变 | 110kV5#母线 | 110kV | 69.67 | 0.05 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 |
| 16 | 2O25-09-17 16:46:45.272 | 检修分公司 | 110kV京东方变 | 10kV4#母线 | 10kV | 80.45 | 0.053 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 北京京东方光电科技有限公司 北京北方华创微电子装备有限公司 首都医科大学附属北京同仁医院 北京急救中心亦庄急救站 |
| 17 | 2O25-09-17 16:46:47.245 | 检修分公司 | 110kV兴业变 | 10kV5A#母线 | 10kV | 78.91 | 0.054 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 |
| 18 | 2O25-09-17 16:46:47.245 | 检修分公司 | 110kV兴业变 | 10kV6B#母线 | 10kV | 78.93 | 0.053 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 |
| 19 | 2O25-09-17 16:46:47.245 | 检修分公司 | 110kV兴业变 | 10kV6A#母线 | 10kV | 78.36 | 0.053 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 |
| 20 | 2O25-09-17 16:46:48.382 | 检修分公司 | 220kV台湖变 | 220kV4#母线 | 220kV | 16.57 | 0.059 | 亦庄牵引站 |
| 21 | 2O25-09-17 16:46:48.412 | 检修分公司 | 110kV合盛变 | 10kV6B#母线 | 10kV | 73.28 | 0.066 | 北京京东方光电科技有限公司 |
| 22 | 2O25-09-17 16:46:48.412 | 检修分公司 | 110kV合盛变 | 10kV6A#母线 | 10kV | 74.75 | 0.066 | 北京京东方光电科技有限公司 |
| 23 | 2O25-09-17 16:46:48.413 | 检修分公司 | 110kV合盛变 | 10kV5A#母线 | 10kV | 73.41 | 0.064 | 北京京东方光电科技有限公司 |
| 24 | 2O25-09-17 16:46:48.417 | 检修分公司 | 110kV合盛变 | 10kV5B#母线 | 10kV | 75.59 | 0.06 | 北京京东方光电科技有限公司 |
| 25 | 2O25-09-17 16:46:48.446 | 检修分公司 | 220kV王府井变 | 10kV5A#母线 | 10kV | 68.18 | 0.054 | 公安部机关服务中心(公安部机关服务局) 北京医院 |
| 26 | 2O25-09-17 16:46:48.580 | 检修分公司 | 220kV草桥变 | 10kV4#母线 | 10kV | 79.59 | 0.057 | 全国人大机关服务中心 |
| 27 | 2O25-09-17 16:46:48.590 | 检修分公司 | 110kV天坛变 | 10kV4#母线 | 10kV | 68.24 | 0.058 | 582台 首都医科大学附属北京口腔医院 |
| 28 | 2O25-09-17 16:46:48.613 | 检修分公司 | 110kV广安门变 | 10kV3#母线 | 10kV | 79.75 | 0.058 | 中华人民共和国水利部 国家经贸委机关服务局 中国电视剧制作中心 北京市机关事务管理局 中国中医科学院广安门医院 北京市轨道交通建设管理有限公司 北京市电车公司供电所 宣武开发一公司工商行办公楼 中物流资产管理有限公司 高新大厦 |
| 29 | 2O25-09-17 16:46:48.665 | 检修分公司 | 110kV亦庄变 | 10kV3#母线 | 10kV | 74.77 | 0.074 | SMC一厂 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 |
| 30 | 2O25-09-17 16:46:48.679 | 检修分公司 | 110kV广安门变 | 10kV5#母线 | 10kV | 79 | 0.057 | 北京北方长城光电仪器有限公司 国务院国有资产监督管理委员会机关服务中心 中国兵器工业第五设计院 国家消防救援局 中华人民共和国水利部 中铁快运股份有限公司 中国建设银行北京宣武支行 中国建设银行股份有限公司北京市分行 宣武开发登莱综合楼 宣武体育场 北京市公共汽车三厂 国家电网调度控制中心 国网冀北电力有限公司 |
| 31 | 2O25-09-17 16:46:48.703 | 检修分公司 | 220kV台湖变 | 220kV5#母线 | 220kV | 16.48 | 0.059 | 亦庄牵引站 |
| 32 | 2O25-09-17 16:46:48.724 | 检修分公司 | 220kV翠林变 | 10kV4#母线 | 10kV | 79.11 | 0.055 | 北京铁路局（南站站房） 地铁19号线景风门站 |
| 33 | 2O25-09-17 16:46:48.760 | 检修分公司 | 220kV王府井变 | 10kV3B#母线 | 10kV | 68.87 | 0.072 | 公安部机关服务中心(公安部机关服务局) 经济日报 中国医学科学院 北京京港裕华民族大厦有限公司 华龙实业公司 中国工商银行股份有限公司北京王府井支行 东方广场有限公司(中国国家话剧院) |
| 34 | 2O25-09-17 16:46:49.095 | 通州供电公司 | 110kV张家湾变 | 10kV4#母线 | 10kV | 59.04 | 0.084 | 北京地铁京通发展有限责任公司 |
| 35 | 2O25-09-17 16:46:49.103 | 检修分公司 | 110kV亦庄变 | 10kV5#母线 | 10kV | 74.38 | 0.069 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 |
| 36 | 2O25-09-17 16:46:49.106 | 检修分公司 | 220kV菜市口变 | 10kV5A#母线 | 10kV | 78.75 | 0.057 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 37 | 2O25-09-17 16:46:49.154 | 检修分公司 | 220kV莲花池变 | 10kV4#母线 | 10kV | 80.21 | 0.057 | 海军司令部 |
| 38 | 2O25-09-17 16:46:49.229 | 检修分公司 | 110kV白塔寺变 | 10kV4B#母线 | 10kV | 81.04 | 0.057 | 国土资源部机关服务局 北京市轨道交通建设管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司 国家开发银行北京市分行 |
| 39 | 2O25-09-17 16:46:49.238 | 通州供电公司 | 110kV张家湾变 | 35kV4#母线 | 35kV | 44.97 | 0.075 | 国家广播电视总局五七二台 |
| 40 | 2O25-09-17 16:46:49.315 | 检修分公司 | 220kV南苑变 | 10kV4A#母线 | 10kV | 83.55 | 0.071 | 南苑机场95810部队 |
| 41 | 2O25-09-17 16:46:49.444 | 检修分公司 | 110kV科创街变 | 10kV5#母线 | 10kV | 79.14 | 0.078 | 冠捷显示科技中国有限公司 |
| 42 | 2O25-09-17 16:46:49.474 | 检修分公司 | 110kV开阳里变 | 10kV4A#母线 | 10kV | 84.11 | 0.071 | 地铁4号线马家堡站 |
| 43 | 2O25-09-17 16:46:49.511 | 检修分公司 | 110kV景园街变 | 10kV3A#母线 | 10kV | 79.94 | 0.071 | 信维创科通信技术(北京)有限公司 SMC二厂 奥腾思格玛(中国)集团有限公司 中核(北京)核仪器有限责任公司 北京义翘神州科技股份有限公司 北京视源创新科技有限公司 北京亦庄城市更新有限公司 |
| 44 | 2O25-09-17 16:46:49.516 | 检修分公司 | 220kV翠林变 | 10kV5B#母线 | 10kV | 79.57 | 0.053 | 北京铁路局（南站站房） 地铁19号线景风门站 |
| 45 | 2O25-09-17 16:46:49.582 | 检修分公司 | 110kV大栅栏变 | 10kV4B#母线 | 10kV | 82.51 | 0.071 | 中共中央办公厅警卫局管理处 中国农业银行股份有限公司北京市分行 |
| 46 | 2O25-09-17 16:46:49.582 | 检修分公司 | 110kV大栅栏变 | 10kV3A#母线 | 10kV | 83.24 | 0.078 | 中国环境报社有限公司 南站 中国农业银行股份有限公司北京市分行 北京静态交通智慧城市科技有限公司 壳牌（北京）新能源汽车科技有限公司 |
| 47 | 2O25-09-17 16:46:49.594 | 检修分公司 | 110kV周庄变 | 10kV4B#母线 | 10kV | 65.75 | 0.072 | 北京市朝阳区十八里店乡人民政府 北京朝阳中西医结合急诊抢救中心 农业部农业机械试验签定总站 |
| 48 | 2O25-09-17 16:46:49.614 | 检修分公司 | 110kV开阳里变 | 10kV5A#母线 | 10kV | 82.89 | 0.07 | 南站冷冻站 |
| 49 | 2O25-09-17 16:46:49.625 | 检修分公司 | 110kV牛街变 | 10kV3#母线 | 10kV | 83.77 | 0.068 | 中华人民共和国水利部 北京印钞有限公司 首都医科大学宣武医院 北京市回民医院(电锅炉) 北京金泰集团有限公司 中国金融电子化集团有限公司 中国戏曲学院 北方昆曲剧院 北京广安体育馆 国家电网调度控制中心 北京印钞有限公司 华北电力集团公司(枣林街B) |
| 50 | 2O25-09-17 16:46:49.628 | 检修分公司 | 110kV宋家庄变 | 10kV4A#母线 | 10kV | 71.16 | 0.072 | 宋家庄停车场 地铁10号线宋家庄站 |
| 51 | 2O25-09-17 16:46:49.636 | 检修分公司 | 110kV小红门变 | 10kV3#母线 | 10kV | 70.17 | 0.072 | 朝阳区十八里店乡人民政府(吕家嘉园) 北京市朝阳区十八里店乡人民政府 北京市朝阳区小红门乡人民政府 中国银行股份有限公司北京市分行 地铁亦庄线小红门站 |
| 52 | 2O25-09-17 16:46:49.653 | 检修分公司 | 110kV六里桥变 | 10kV4B#母线 | 10kV | 83.15 | 0.077 | 军科院 华北电网有限公司北京电力医院 |
| 53 | 2O25-09-17 16:46:49.668 | 检修分公司 | 110kV槐房变 | 10kV5B#母线 | 10kV | 83.05 | 0.072 | 地铁大兴线新宫站 |
| 54 | 2O25-09-17 16:46:49.720 | 检修分公司 | 110kV咸宁变 | 35kV5#母线 | 35kV | 37.38 | 0.081 | 双桥编组站 |
| 55 | 2O25-09-17 16:46:49.755 | 检修分公司 | 110kV崇文门变 | 10kV3#母线 | 10kV | 71.68 | 0.072 | 北京市普仁医院 同仁堂股份有限公司 故宫博物院 |
| 56 | 2O25-09-17 16:46:49.773 | 检修分公司 | 110kV宋家庄变 | 10kV5A#母线 | 10kV | 69.35 | 0.072 | 宋家庄停车场 地铁10号线宋家庄站 |
| 57 | 2O25-09-17 16:46:49.784 | 检修分公司 | 110kV木樨园变 | 10kV3B#母线 | 10kV | 83.2 | 0.071 | 北京京港地铁有限公司 |
| 58 | 2O25-09-17 16:46:49.787 | 检修分公司 | 110kV咸宁变 | 10kV6B#母线 | 10kV | 59.56 | 0.072 | 北京市朝阳区高碑店乡高碑店村民委员会 地铁八通线双桥站 |
| 59 | 2O25-09-17 16:46:49.804 | 检修分公司 | 110kV右安门变 | 10kV6B#母线 | 10kV | 83.21 | 0.071 | 北京市人民政府机关事务管理办公室中环办公楼 |
| 60 | 2O25-09-17 16:46:49.831 | 检修分公司 | 110kV大栅栏变 | 10kV4A#母线 | 10kV | 82.46 | 0.069 | 中国伊斯兰教协会 北京市西城区机关事务服务中心 中国国家博物馆 |
| 61 | 2O25-09-17 16:46:49.921 | 检修分公司 | 110kV广安门变 | 10kV4A#母线 | 10kV | 83.6 | 0.071 | 中央军委机关事务管理总局招待局第三招待所 北京市西城区教育委员会基建管理中心 国务院台湾事务办公室 中物流资产管理有限公司 北京广安门维景国际大酒店有限公司 |
| 62 | 2O25-09-17 16:46:49.965 | 检修分公司 | 110kV七里庄变 | 10kV4A#母线 | 10kV | 83.22 | 0.071 | 财政部信息网络中心（202#） 地铁14号线西局站 |
| 63 | 2O25-09-17 16:46:50.002 | 检修分公司 | 110kV开阳里变 | 10kV5B#母线 | 10kV | 82.99 | 0.078 | 地铁4号线马家堡站 |
| 64 | 2O25-09-17 16:46:50.031 | 检修分公司 | 110kV樊家村变 | 10kV4B#母线 | 10kV | 83.4 | 0.072 | 地铁10号线孟家村站 |
| 65 | 2O25-09-17 16:46:50.053 | 检修分公司 | 110kV樊家村变 | 10kV5#母线 | 10kV | 83.3 | 0.079 | 地铁10号线孟家村站 |
| 66 | 2O25-09-17 16:46:50.055 | 检修分公司 | 110kV李窑变 | 10kV4A#母线 | 10kV | 82.99 | 0.071 | 地铁10号线大红门站 |
| 67 | 2O25-09-17 16:46:50.184 | 检修分公司 | 110kV广安门变 | 10kV4B#母线 | 10kV | 83.43 | 0.078 | 高新大厦 |
| 68 | 2O25-09-17 16:46:50.184 | 检修分公司 | 110kV文化园变 | 10kV4A#母线 | 10kV | 70.68 | 0.072 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 |
| 69 | 2O25-09-17 16:46:50.189 | 检修分公司 | 110kV弘善变 | 10kV5A#母线 | 10kV | 70.88 | 0.078 | 北京市公安局消防局 房地产科学技术研究所 |
| 70 | 2O25-09-17 16:46:50.247 | 检修分公司 | 110kV北工大变 | 10kV5B#母线 | 10kV | 65.67 | 0.071 | 北京市垂杨柳中学 北京市陈经纶中学崇实分校 北京工业大学 北京市朝阳区民政局 地铁14号线北工大站 |
| 71 | 2O25-09-17 16:46:50.253 | 检修分公司 | 110kV阜成门变 | 10kV5#母线 | 10kV | 82.39 | 0.076 | 国家机关事务管理局房地产管理司 八零一单位 中国地质调查局发展研究中心 中国地质科学院中央统战部机关服务中心 机械工业信息研究院 中国外文局服务中心 北京市轨道交通建设管理有限公司 北京招商投资大厦 四川经贸大厦 北京展览馆 |
| 72 | 2O25-09-17 16:46:50.299 | 检修分公司 | 220kV草桥变 | 10kV5#母线 | 10kV | 83.2 | 0.077 | 中国中医科学院广安门医院 |
| 73 | 2O25-09-17 16:46:50.318 | 检修分公司 | 110kV六圈变 | 10kV3B#母线 | 10kV | 84.24 | 0.071 | 地铁9号线郭公庄站 |
| 74 | 2O25-09-17 16:46:50.325 | 检修分公司 | 110kV科技园变 | 10kV5#母线 | 10kV | 82.73 | 0.07 | 地铁9号线丰台南路站 |
| 75 | 2O25-09-17 16:46:50.350 | 检修分公司 | 110kV北工大变 | 10kV4B#母线 | 10kV | 64.96 | 0.072 | 北京市朝阳区北花园绿化队 北京工业大学 南磨房乡人民政府 北京市朝阳区民政局 北京市朝阳化工厂 北京工业大学(体育馆) 地铁14号线北工大站 |
| 76 | 2O25-09-17 16:46:50.351 | 通州供电公司 | 110kV玉甫变 | 10kV5A#母线 | 10kV | 79.23 | 0.086 | 北京市通州区机关事务服务中心 北京市通州区人民法院 国家大剧院（通州） |
| 77 | 2O25-09-17 16:46:50.372 | 检修分公司 | 110kV开阳里变 | 10kV3A#母线 | 10kV | 82.91 | 0.077 | 地铁14号线景风门站 |
| 78 | 2O25-09-17 16:46:50.394 | 检修分公司 | 220kV南苑变 | 110kV4#母线 | 110kV | 76.77 | 0.07 | 玉泉营牵引站 |
| 79 | 2O25-09-17 16:46:50.402 | 检修分公司 | 110kV成寿寺变 | 10kV4B#母线 | 10kV | 70.17 | 0.076 | 地铁5号线蒲黄榆站 |
| 80 | 2O25-09-17 16:46:50.416 | 检修分公司 | 110kV成寿寺变 | 10kV5B#母线 | 10kV | 70.22 | 0.078 | 北京市国家安全局基建处 |
| 81 | 2O25-09-17 16:46:50.436 | 检修分公司 | 110kV复兴门变 | 10kV3#母线 | 10kV | 82.51 | 0.069 | 中央编译局 国家海洋局 二炮后勤部司令部 北京市规划委员会 平安大厦 金融街控股股份有限公司 北京华融基础设施投资有限责任公司 中国建设银行股份有限公司 北京金融街国际酒店有限公司 国家能源集团国源电力有限公司 |
| 82 | 2O25-09-17 16:46:50.641 | 检修分公司 | 110kV庆羊变 | 10kV4A#母线 | 10kV | 78.97 | 0.079 | 国药中生生物技术研究院有限公司 北京杰富瑞科技有限公司 北京亦庄公交有轨电车有限责任公司（T1线7#牵引所） |
| 83 | 2O25-09-17 16:46:50.963 | 检修分公司 | 110kV宣武门变 | 10kV4B#母线 | 10kV | 84.24 | 0.072 | 中共中央组织部 |
| 84 | 2O25-09-17 16:46:51.918 | 检修分公司 | 110kV李窑变 | 10kV3B#母线 | 10kV | 82.03 | 0.078 | 地铁4号线公益西桥站 |
| 85 | 2O25-09-17 16:47:19.856 | 检修分公司 | 220kV宝善庄变 | 110kV5#母线 | 110kV | 79.28 | 0.058 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 |
| 86 | 2O25-09-17 16:47:34.887 | 检修分公司 | 110kV智芯变 | 10kV4B#母线 | 10kV | 79.12 | 0.064 | 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 |
| 87 | 2O25-09-17 16:47:34.887 | 检修分公司 | 110kV智芯变 | 10kV4A#母线 | 10kV | 77.6 | 0.06 | 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 |
| 88 | 2O25-09-17 16:47:34.888 | 检修分公司 | 110kV智芯变 | 10kV3A#母线 | 10kV | 79.42 | 0.06 | 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 |
| 89 | 2O25-09-17 16:47:34.892 | 检修分公司 | 110kV智芯变 | 10kV3B#母线 | 10kV | 81.04 | 0.064 | 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 |
| 90 | 2O25-09-17 16:48:01.525 | 检修分公司 | 110kV标厂变 | 10kV3A#母线 | 10kV | 77.81 | 0.06 | 北京集电控股有限公司 北京燕东微电子科技有限公司 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 |
| 91 | 2O25-09-17 16:48:01.525 | 检修分公司 | 110kV标厂变 | 10kV3B#母线 | 10kV | 78.62 | 0.06 | 北京集电控股有限公司 北京燕东微电子科技有限公司 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 北京京港十七号线地铁有限公司（17号线次渠北） |
| 92 | 2O25-09-17 16:48:01.526 | 检修分公司 | 110kV标厂变 | 10kV4B#母线 | 10kV | 79.09 | 0.06 | 北京京港十七号线地铁有限公司（17号线次渠北） 北京集电控股有限公司 北京燕东微电子科技有限公司 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 |
| 93 | 2O25-09-17 16:48:01.526 | 检修分公司 | 110kV标厂变 | 10kV4A#母线 | 10kV | 79.34 | 0.06 | 北京燕东微电子科技有限公司 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 北京集电控股有限公司 |
| 94 | 2O25-09-17 16:48:03.600 | 检修分公司 | 110kV标厂变 | 10kV5A#母线 | 10kV | 78.99 | 0.06 | 北京燕东微电子科技有限公司 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 |
| 95 | 2O25-09-17 16:48:03.600 | 检修分公司 | 110kV标厂变 | 10kV5B#母线 | 10kV | 79.58 | 0.06 | 北京燕东微电子科技有限公司 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 |
| 96 | 2O25-09-17 16:48:03.601 | 检修分公司 | 110kV标厂变 | 10kV6B#母线 | 10kV | 77.03 | 0.06 | 北京燕东微电子科技有限公司 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 |
| 97 | 2O25-09-17 16:48:03.601 | 检修分公司 | 110kV标厂变 | 10kV6A#母线 | 10kV | 77.02 | 0.06 | 北京燕东微电子科技有限公司 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 |
| 98 | 2O25-09-17 16:48:15.141 | 检修分公司 | 110kV地泽变 | 10kV5B#母线 | 10kV | 84.05 | 0.058 | 北京京东方光电科技有限公司 |
| 99 | 2O25-09-17 16:48:15.142 | 检修分公司 | 110kV地泽变 | 10kV4A#母线 | 10kV | 84.46 | 0.058 | 北京屹唐科技有限公司 |
| 100 | 2O25-09-17 16:48:15.144 | 检修分公司 | 110kV地泽变 | 10kV3B#母线 | 10kV | 86.41 | 0.056 | 北京亦庄星熠科技产业发展有限公司 |
| 101 | 2O25-09-17 16:48:22.491 | 检修分公司 | 110kV同宁变 | 10kV5A#母线 | 10kV | 75.86 | 0.062 | 北京小米电子产品有限公司 北京长厚智能科技有限公司 北京华卓精科科技股份有限公司 |
| 102 | 2O25-09-17 16:48:22.491 | 检修分公司 | 110kV同宁变 | 10kV6B#母线 | 10kV | 76.93 | 0.062 | 北京燕东微电子科技有限公司 |
| 103 | 2O25-09-17 16:48:22.492 | 检修分公司 | 110kV同宁变 | 10kV4A#母线 | 10kV | 76.24 | 0.06 | 北京华卓精科科技股份有限公司 北京长厚智能科技有限公司 北京小米电子产品有限公司 |
| 104 | 2O25-09-17 16:48:22.492 | 检修分公司 | 110kV同宁变 | 10kV3B#母线 | 10kV | 76.23 | 0.062 | 北京燕东微电子科技有限公司 |
| 105 | 2O25-09-17 16:48:44.357 | 检修分公司 | 110kV智芯变 | 10kV5A#母线 | 10kV | 75.78 | 0.062 | 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 |
| 106 | 2O25-09-17 16:48:44.357 | 检修分公司 | 110kV智芯变 | 10kV5B#母线 | 10kV | 76.39 | 0.062 | 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 |
| 107 | 2O25-09-17 16:48:44.359 | 检修分公司 | 110kV智芯变 | 10kV6A#母线 | 10kV | 77.27 | 0.062 | 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 |
| 108 | 2O25-09-17 16:48:44.359 | 检修分公司 | 110kV智芯变 | 10kV6B#母线 | 10kV | 77.38 | 0.062 | 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 |
| 109 | 2O25-09-17 16:49:09.892 | 检修分公司 | 220kV路南变 | 110kV4#母线 | 110kV | 53.9 | 0.068 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 |
| 110 | 2O25-09-17 16:49:09.894 | 检修分公司 | 220kV路南变 | 10kV6#母线 | 10kV | 72.8 | 0.066 | 北京七星恒盛导航科技有限公司 华丰燃料电池有限公司 |
| 111 | 2O25-09-17 16:49:17.498 | 检修分公司 | 220kV路南变 | 10kV5#母线 | 10kV | 72.91 | 0.064 | 北京七星恒盛导航科技有限公司 华丰燃料电池有限公司 |
| 112 | 2O25-09-17 16:49:38.630 | 检修分公司 | 110kV庆羊变 | 10kV5B#母线 | 10kV | 78.82 | 0.06 | 国药中生生物技术研究院有限公司 北京杰富瑞科技有限公司 |
| 113 | 2O25-09-17 16:49:38.631 | 检修分公司 | 110kV庆羊变 | 10kV4B#母线 | 10kV | 78.92 | 0.06 | 北京杰富瑞科技有限公司 国药中生生物技术研究院有限公司 |
| 114 | 2O25-09-17 16:49:38.631 | 检修分公司 | 110kV庆羊变 | 10kV5A#母线 | 10kV | 78.73 | 0.06 | 北京杰富瑞科技有限公司 国药中生生物技术研究院有限公司 |
| 115 | 2O25-09-17 16:49:46.205 | 大兴供电公司 | 110kV新机场东变 | 10kV6A#母线 | 10kV | 84.72 | 0.071 | 北京大兴国际机场 |
| 116 | 2O25-09-17 16:49:46.595 | 检修分公司 | 110kV泰河变 | 10kV6A#母线 | 10kV | 80.16 | 0.06 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 |
| 117 | 2O25-09-17 16:50:26.821 | 大兴供电公司 | 110kV新机场东变 | 10kV4A#母线 | 10kV | 83.08 | 0.072 | 北京大兴国际机场 |
| 118 | 2O25-09-17 16:51:16.927 | 大兴供电公司 | 110kV新机场东变 | 10kV3B#母线 | 10kV | 86.01 | 0.07 | 北京大兴国际机场 |
| 119 | 2O25-09-17 16:51:30.681 | 大兴供电公司 | 110kV新机场东变 | 10kV5A#母线 | 10kV | 82.88 | 0.076 | 北京大兴国际机场 |
| 120 | 2O25-09-17 16:51:37.823 | 大兴供电公司 | 110kV新机场东变 | 10kV6B#母线 | 10kV | 86.99 | 0.068 | 北京大兴国际机场 |
| 121 | 2O25-09-17 16:53:06.444 | 大兴供电公司 | 110kV新机场东变 | 10kV3A#母线 | 10kV | 84.09 | 0.077 | 北京大兴国际机场 |
| 122 | 2O25-09-17 16:53:28.117 | 大兴供电公司 | 110kV新机场东变 | 10kV4B#母线 | 10kV | 83.41 | 0.072 | 北京大兴国际机场 |
| 123 | 2O25-09-17 16:46:12.896 | 检修分公司 | 220kV王府井变 | 220kV3#母线 | 220kV | 41.54 | 0.072 | 母线未带重要敏感用户 |
| 124 | 2O25-09-17 16:46:48.902 | 检修分公司 | 110kV博兴变 | 10kV4#母线 | 10kV | 80.42 | 0.071 | 母线未带重要敏感用户 |
| 125 | 2O25-09-17 16:46:49.649 | 检修分公司 | 220kV莲花池变 | 220kV4#母线 | 220kV | 73.22 | 0.072 | 母线未带重要敏感用户 |
| 126 | 2O25-09-17 16:46:49.728 | 检修分公司 | 220kV左安门变 | 220kV4#母线 | 220kV | 41.39 | 0.072 | 母线未带重要敏感用户 |
| 127 | 2O25-09-17 16:46:50.089 | 检修分公司 | 220kV老君堂变 | 110kV4#母线 | 110kV | 51 | 0.072 | 母线未带重要敏感用户 |
| 128 | 2O25-09-17 16:46:50.232 | 检修分公司 | 220kV王府井变 | 220kV5#母线 | 220kV | 41.51 | 0.069 | 母线未带重要敏感用户 |
| 129 | 2O25-09-17 16:46:50.285 | 检修分公司 | 220kV老君堂变 | 110kV5#母线 | 110kV | 50.88 | 0.078 | 母线未带重要敏感用户 |

附表2：半导体企业暂降情况统计

| 半导体企业名称 | 暂态事件发生时刻 | 供电公司 | 变电站 | 母线 | 电压等级 | 残余电压（%） | 持续时间（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 | 2O25-09-17 16:48:03.601 | 检修分公司 | 110kV标厂变 | 10kV6A#母线 | 10kV | 77.02 | 0.06 |
|  | 2O25-09-17 16:48:03.601 | 检修分公司 | 110kV标厂变 | 10kV6B#母线 | 10kV | 77.03 | 0.06 |
|  | 2O25-09-17 16:47:34.887 | 检修分公司 | 110kV智芯变 | 10kV4A#母线 | 10kV | 77.6 | 0.06 |
|  | 2O25-09-17 16:48:01.525 | 检修分公司 | 110kV标厂变 | 10kV3B#母线 | 10kV | 77.81 | 0.06 |
|  | 2O25-09-17 16:48:01.525 | 检修分公司 | 110kV标厂变 | 10kV3A#母线 | 10kV | 78.62 | 0.06 |
|  | 2O25-09-17 16:48:03.600 | 检修分公司 | 110kV标厂变 | 10kV5B#母线 | 10kV | 78.99 | 0.06 |
|  | 2O25-09-17 16:48:01.526 | 检修分公司 | 110kV标厂变 | 10kV4B#母线 | 10kV | 79.09 | 0.06 |
|  | 2O25-09-17 16:48:01.526 | 检修分公司 | 110kV标厂变 | 10kV4A#母线 | 10kV | 79.34 | 0.06 |
|  | 2O25-09-17 16:47:34.888 | 检修分公司 | 110kV智芯变 | 10kV3A#母线 | 10kV | 79.42 | 0.06 |
|  | 2O25-09-17 16:48:03.600 | 检修分公司 | 110kV标厂变 | 10kV5A#母线 | 10kV | 79.58 | 0.06 |
|  | 2O25-09-17 16:48:44.357 | 检修分公司 | 110kV智芯变 | 10kV5B#母线 | 10kV | 75.78 | 0.062 |
|  | 2O25-09-17 16:48:44.357 | 检修分公司 | 110kV智芯变 | 10kV5A#母线 | 10kV | 76.39 | 0.062 |
|  | 2O25-09-17 16:48:44.359 | 检修分公司 | 110kV智芯变 | 10kV6B#母线 | 10kV | 77.27 | 0.062 |
|  | 2O25-09-17 16:48:44.359 | 检修分公司 | 110kV智芯变 | 10kV6A#母线 | 10kV | 77.38 | 0.062 |
|  | 2O25-09-17 16:47:34.887 | 检修分公司 | 110kV智芯变 | 10kV4B#母线 | 10kV | 79.12 | 0.064 |
|  | 2O25-09-17 16:47:34.892 | 检修分公司 | 110kV智芯变 | 10kV3B#母线 | 10kV | 81.04 | 0.064 |
| 北京燕东微电子科技有限公司 | 2O25-09-17 16:46:38.418 | 检修分公司 | 110kV科创街变 | 10kV6B#母线 | 10kV | 78.88 | 0.054 |
|  | 2O25-09-17 16:46:38.419 | 检修分公司 | 110kV科创街变 | 10kV3B#母线 | 10kV | 79.71 | 0.054 |
|  | 2O25-09-17 16:48:03.601 | 检修分公司 | 110kV标厂变 | 10kV6A#母线 | 10kV | 77.02 | 0.06 |
|  | 2O25-09-17 16:48:03.601 | 检修分公司 | 110kV标厂变 | 10kV6B#母线 | 10kV | 77.03 | 0.06 |
|  | 2O25-09-17 16:48:01.525 | 检修分公司 | 110kV标厂变 | 10kV3B#母线 | 10kV | 77.81 | 0.06 |
|  | 2O25-09-17 16:48:01.525 | 检修分公司 | 110kV标厂变 | 10kV3A#母线 | 10kV | 78.62 | 0.06 |
|  | 2O25-09-17 16:48:03.600 | 检修分公司 | 110kV标厂变 | 10kV5B#母线 | 10kV | 78.99 | 0.06 |
|  | 2O25-09-17 16:48:01.526 | 检修分公司 | 110kV标厂变 | 10kV4B#母线 | 10kV | 79.09 | 0.06 |
|  | 2O25-09-17 16:48:01.526 | 检修分公司 | 110kV标厂变 | 10kV4A#母线 | 10kV | 79.34 | 0.06 |
|  | 2O25-09-17 16:48:03.600 | 检修分公司 | 110kV标厂变 | 10kV5A#母线 | 10kV | 79.58 | 0.06 |
|  | 2O25-09-17 16:48:22.492 | 检修分公司 | 110kV同宁变 | 10kV3B#母线 | 10kV | 76.23 | 0.062 |
|  | 2O25-09-17 16:48:22.491 | 检修分公司 | 110kV同宁变 | 10kV6B#母线 | 10kV | 76.93 | 0.062 |
| 北京京东方光电科技有限公司 | 2O25-09-17 16:46:45.272 | 检修分公司 | 110kV京东方变 | 10kV4#母线 | 10kV | 80.45 | 0.053 |
|  | 2O25-09-17 16:48:15.141 | 检修分公司 | 110kV地泽变 | 10kV5B#母线 | 10kV | 84.05 | 0.058 |
|  | 2O25-09-17 16:46:48.417 | 检修分公司 | 110kV合盛变 | 10kV5B#母线 | 10kV | 75.59 | 0.06 |
|  | 2O25-09-17 16:46:32.681 | 检修分公司 | 110kV合盛变 | 10kV3A#母线 | 10kV | 73.13 | 0.062 |
|  | 2O25-09-17 16:46:48.413 | 检修分公司 | 110kV合盛变 | 10kV5A#母线 | 10kV | 73.41 | 0.064 |
|  | 2O25-09-17 16:46:32.678 | 检修分公司 | 110kV合盛变 | 10kV4B#母线 | 10kV | 70.77 | 0.066 |
|  | 2O25-09-17 16:46:32.678 | 检修分公司 | 110kV合盛变 | 10kV4A#母线 | 10kV | 72.12 | 0.066 |
|  | 2O25-09-17 16:46:32.677 | 检修分公司 | 110kV合盛变 | 10kV3B#母线 | 10kV | 73.12 | 0.066 |
|  | 2O25-09-17 16:46:48.412 | 检修分公司 | 110kV合盛变 | 10kV6B#母线 | 10kV | 73.28 | 0.066 |
|  | 2O25-09-17 16:46:48.412 | 检修分公司 | 110kV合盛变 | 10kV6A#母线 | 10kV | 74.75 | 0.066 |
| 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 2O25-09-17 16:46:45.269 | 检修分公司 | 110kV京东方变 | 110kV5#母线 | 110kV | 69.67 | 0.05 |
|  | 2O25-09-17 16:46:47.245 | 检修分公司 | 110kV兴业变 | 10kV5A#母线 | 10kV | 78.36 | 0.053 |
|  | 2O25-09-17 16:46:47.245 | 检修分公司 | 110kV兴业变 | 10kV6B#母线 | 10kV | 78.91 | 0.054 |
|  | 2O25-09-17 16:46:47.245 | 检修分公司 | 110kV兴业变 | 10kV6A#母线 | 10kV | 78.93 | 0.053 |
|  | 2O25-09-17 16:46:45.272 | 检修分公司 | 110kV京东方变 | 10kV4#母线 | 10kV | 80.45 | 0.053 |
|  | 2O25-09-17 16:47:19.856 | 检修分公司 | 220kV宝善庄变 | 110kV5#母线 | 110kV | 79.28 | 0.058 |
|  | 2O25-09-17 16:49:46.595 | 检修分公司 | 110kV泰河变 | 10kV6A#母线 | 10kV | 80.16 | 0.06 |
|  | 2O25-09-17 16:49:09.892 | 检修分公司 | 220kV路南变 | 110kV4#母线 | 110kV | 53.9 | 0.068 |
| 赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司 | 2O25-09-17 16:46:38.418 | 检修分公司 | 110kV科创街变 | 10kV6B#母线 | 10kV | 78.88 | 0.054 |
|  | 2O25-09-17 16:46:38.419 | 检修分公司 | 110kV科创街变 | 10kV3B#母线 | 10kV | 79.71 | 0.054 |
| 北京兴斐电子有限公司 | 2O25-09-17 16:46:41.306 | 检修分公司 | 110kV景园街变 | 10kV5B#母线 | 10kV | 79.28 | 0.057 |
| 北京屹唐科技有限公司 | 2O25-09-17 16:48:15.142 | 检修分公司 | 110kV地泽变 | 10kV4A#母线 | 10kV | 84.46 | 0.058 |