电能质量运行分析报告

$provideDept$

日期： $TitleTime$

目录

目录

1. 引言	3

2. 报告分析时间	3

3. 分析范围与依据	3

3.1 分析依据	3

3.2 名词解释	4

3.3 越限超标占比评分	4

3.4 区域基本情况	4

4. 电能质量国标限值	4

5. 运行数据分析	5

5.1 供电电压偏差	5

5.2 频率偏差	5

5.3 三相电压不平衡度	6

5.4 闪变	6

5.5 谐波电压	6

5.6 谐波电流	7

6. 测试结果	7

7. 分析及建议	8

电能质量运行分析报告

- 引言

本报告通过对$deptName$的电能质量在线监测数据进行统计分析，了解区域电能质量越限状况，为后续的治理与优化提供依据。

- 报告分析时间

$reportRangeTime$

- 分析范围与依据

- 分析依据

- 《GB/T12325-2008电能质量供电电压偏差》

- 《GB/T12326-2008电能质量电压波动和闪变》

- 《GB/T15945-2008电能质量电力系统频率偏差》

- 《GB/T15543-2008电能质量三相电压不平衡》

- 《GB/T14549-1993电能质量公用电网谐波》

- 名词解释

在线监测点：监测点处于投运状态，并且通讯正常。

超标监测点：按日进行统计，电能质量指标的分钟统计数据与限值进行比较，分钟统计数据超过限值则为越限，一天内只要有一组数据越限，则该监测点为超标监测点。

累计超标占比：统计时间范围内，累计超标监测点个数(去重)/在线监测点个数(去重)。

日均超标占比：每日超标监测点数/每日在线监测点数，时间是个范围时则将每日的数据取平均。

平均超标天数：统计时间范围内，每天超标的监测点数量之和/时间范围总的超标监测点数量。

- 越限超标占比评分

| 序号 | 超标占比(%) | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X≤5% | 优秀 |
| 2 | 5%<X≤10% | 良 |
| 3 | 10%<X≤30% | 中 |
| 4 | 30%<X | 差 |

- 区域基本情况

区域对应的监测点信息如下表所示：

| 序号 | 监测点名称 | 所属变电站 | 所属母线 | 电压等级 (kV) | 最小短路容量(MVA) | 供电设备容量(kVA) | 用户协议容量(kVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

- 电能质量国标限值

根据GB/T14549-1993《电能质量公用电网谐波》，110kV电压总谐波畸变率（THD）允许值为2%，奇次谐波电压含有率允许值为1.6%，偶次谐波电压含有率允许值为0.8%。

电压偏差评价标准按根据GB/T12325－2008《电能质量供电电压偏差》，35kV及以上供电电压正、负偏差绝对值之和不超过标称电压的10%，35kV以下±7%。

(注：如供电电压上下偏差同号(均为正或负)时，按较大的偏差绝对值作为衡量依据。)

根据GB/T15945－2008《电能质量电力系统频率偏差》，电力系统正常运行条件下频率偏差限值为±0.2Hz，偏差限值可以放宽到±0.5Hz。

根据GB/T15543－2008《电能质量三相电压不平衡》，电网正常运行时，电力系统公共连接点负序电压不平衡度不超过2%，短时不得超过4%。

电压闪变评价标准根据GB/T12326－2008《电能质量电压波动和闪变》，电力系统公共连接点，在系统正常运行的较小方式下，所有长时间闪变限值为：

长时间闪变限值

| Plt |  |
| --- | --- |
| ≤110kV | ＞110kV |
| 1 | 0.8 |

- 运行数据分析

下文将对电能质量统计数据进行分析，数据包括电压偏差、三相电压不平衡度、电压闪变、频率偏差、谐波电压、谐波电流。

- 供电电压偏差

报告分析时间段内$deptName$的供电电压偏差超标情况数据见下表。

供电电压偏差超标情况

| 单位 | 在线监测点总数 | 超标监测点数 | 累计超标占比(%) | 日均超标占比(%) | 平均超标天数(天/点) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

从上表中可以看出$deptName$在分析时间段内供电电压偏差累计超标占比为$voltageDevRate$，依据越限超标占比评分标准为：$voltageDevMark$，超标监测点为：$voltageDevLine$。

- 频率偏差

报告分析时间段内$deptName$的频率偏差超标情况数据见下表。

频率偏差超标情况

| 单位 | 在线监测点总数 | 超标监测点数 | 累计超标占比(%) | 日均超标占比(%) | 平均超标天数(天/点) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

从上表中可以看出$deptName$在分析时间段内频率偏差累计超标占比$freqRate$，依据越限超标占比评分标准为：$freqMark$，超标监测点为：$freqLine$

- 三相电压不平衡度

报告分析时间段内$deptName$的三相电压不平衡度超标情况数据见下表。

三相电压不平衡度超标情况

| 单位 | 在线监测点总数 | 超标监测点数 | 累计超标占比(%) | 日均超标占比(%) | 平均超标天数(天/点) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

从上表中可以看出$deptName$在分析时间段内三相电压不平衡度累计超标占比为$balanceRate$，依据越限超标占比评分标准为：$balanceMark$，超标监测点为：$balanceLine$。

- 闪变

报告分析时间段内$deptName$的闪变超标情况数据见下表。

闪变超标情况

| 单位 | 在线监测点总数 | 超标监测点数 | 累计超标占比(%) | 日均超标占比(%) | 平均超标天数(天/点) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

从上表中可以看出$deptName$在分析时间段内闪变累计超标占比为$flickerRate$，依据越限超标占比评分标准为：$flickerMark$，超标监测点为：$flickerLine$。

- 谐波电压

报告分析时间段内$deptName$的谐波电压超标情况数据见下表。

谐波电压超标情况

| 单位 | 谐波次数 | 在线监测点总数 | 超标监测点数 | 累计超标占比(%) | 日均超标占比(%) | 平均超标天数(天/点) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

从上表中可以看出$deptName$在分析时间段内谐波电压累计超标占比情况如下：

2~25次谐波电压：累计超标占比为$v_all_Rate$，依据越限超标占比评分标准为：$v_all_Mark$，超标监测点为：$v_all_Line$。

3次谐波电压：累计超标占比为$v_3_Rate$，依据越限超标占比评分标准为：$v_3_Mark$，超标监测点为：$v_3_Line$。

5次谐波电压：累计超标占比为$v_5_Rate$，依据越限超标占比评分标准为：$v_5_Mark$，超标监测点为：$v_5_Line$。

7次谐波电压：累计超标占比为$v_7_Rate$，依据越限超标占比评分标准为：$v_7_Mark$，超标监测点为：$v_7_Line$。

11次谐波电压：累计超标占比为$v_11_Rate$，依据越限超标占比评分标准为：$v_11_Mark$，超标监测点为：$v_11_Line$。

其他次谐波电压：累计超标占比为$v_other_Rate$，依据越限超标占比评分标准为：$v_other_Mark$，超标监测点为：$v_other_Line$。

- 谐波电流

报告分析时间段内$deptName$的谐波电流超标情况数据见下表。

谐波电流超标情况

| 单位 | 谐波次数 | 在线监测点总数 | 超标监测点数 | 累计超标占比(%) | 日均超标占比(%) | 平均超标天数(天/点) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

从上表中可以看出$deptName$在分析时间段内谐波电流累计超标占比情况如下：

2~25次谐波电流：累计超标占比为$i_all_Rate$，依据越限超标占比评分标准为：$i_all_Mark$，超标监测点为：$i_all_Line$。

3次谐波电流：累计超标占比为$i_3_Rate$，依据越限超标占比评分标准为：$i_3_Mark$，超标监测点为：$i_3_Line$。

5次谐波电流：累计超标占比为$i_5_Rate$，依据越限超标占比评分标准为：$i_5_Mark$，超标监测点为：$i_5_Line$。

7次谐波电流：累计超标占比为$i_7_Rate$，依据越限超标占比评分标准为：$i_7_Mark$，超标监测点为：$i_7_Line$。

11次谐波电流：累计超标占比为$i_11_Rate$，依据越限超标占比评分标准为：$i_11_Mark$，超标监测点为：$i_11_Line$。

其他次谐波电流：累计超标占比为$i_other_Rate$，依据越限超标占比评分标准为：$i_other_Mark$，超标监测点为：$i_other_Line$。

- 测试结果

通过对（$reportRangeTime$）时间段内$deptName$的电能质量在线监测数据进行统计分析后得出以下结论：

| $deptName$ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 |  | 结论 |
| 供电电压偏差 |  | 供电电压偏差累计超标占比为$voltageDevRate$，依据越限超标占比评分标准为：$voltageDevMark$，超标监测点为：$voltageDevLine$。 |
| 频率偏差 |  | 频率偏差累计超标占比为$freqRate$，依据越限超标占比评分标准为：$freqMark$，超标监测点为：$freqLine$。 |
| 三相电压不平衡度 |  | 三相电压不平衡度累计超标占比为$balanceRate$，依据越限超标占比评分标准为：$balanceMark$，超标监测点为：$balanceLine$。 |
| 闪变 |  | 闪变累计超标占比为$flickerRate$，依据越限超标占比评分标准为：$flickerMark$，超标监测点为：$flickerLine$。 |
| 谐波电压 | 2~25次 | 2~25次谐波电压：累计超标占比为$v_all_Rate$，依据越限超标占比评分标准为：$v_all_Mark$，超标监测点为：$v_all_Line$。 |
|  | 3次 | 3次谐波电压：累计超标占比为$v_3_Rate$，依据越限超标占比评分标准为：$v_3_Mark$，超标监测点为：$v_3_Line$。 |
|  | 5次 | 5次谐波电压：累计超标占比为$v_5_Rate$，依据越限超标占比评分标准为：$v_5_Mark$，超标监测点为：$v_5_Line$。 |
|  | 7次 | 7次谐波电压：累计超标占比为$v_7_Rate$，依据越限超标占比评分标准为：$v_7_Mark$，超标监测点为：$v_7_Line$。 |
|  | 11次 | 11次谐波电压：累计超标占比为$v_11_Rate$，依据越限超标占比评分标准为：$v_11_Mark$，超标监测点为：$v_11_Line$。 |
|  | 其他 | 其他次谐波电压：累计超标占比为$v_other_Rate$，依据越限超标占比评分标准为：$v_other_Mark$，超标监测点为：$v_other_Line$。 |
| 谐波电流 | 2~25次 | 2~25次谐波电流：累计超标占比为$i_all_Rate$，依据越限超标占比评分标准为：$i_all_Mark$，超标监测点为：$i_all_Line$。 |
|  | 3次 | 3次谐波电流：累计超标占比为$i_3_Rate$，依据越限超标占比评分标准为：$i_3_Mark$，超标监测点为：$i_3_Line$。 |
|  | 5次 | 5次谐波电流：累计超标占比为$i_5_Rate$，依据越限超标占比评分标准为：$i_5_Mark$，超标监测点为：$i_5_Line$。 |
|  | 7次 | 7次谐波电流：累计超标占比为$i_7_Rate$，依据越限超标占比评分标准为：$i_7_Mark$，超标监测点为：$i_7_Line$。 |
|  | 11次 | 11次谐波电流：累计超标占比为$i_11_Rate$，依据越限超标占比评分标准为：$i_11_Mark$，超标监测点为：$i_11_Line$。 |
|  | 其他 | 其他次谐波电流：累计超标占比为$i_other_Rate$，依据越限超标占比评分标准为：$i_other_Mark$，超标监测点为：$i_other_Line$。 |

- 分析及建议

根据统计数据结果分析,$deptName$时间段内$conclusion$。